
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

MÁY CHÂM CLO

MODEL : ADVANCE 480 / CAPITAL CONTROLS
I . 
GIỚI THIỆU


Máy châm Clo ADVANCE 480 được chế tạo bằng nguyên vật liệu tốt nhất sử dụng cho việc châm hơi như ABS, PVC, Bạc, hợp kim bạc, Tatalum, Viton, Teflon, Thép không rĩ nhằm phụ vụ cho yêu cầu sử dụng bền bỉ và tin cậy trong vận hành. Xin vui lòng đọc kỷ bảng hướng dẩn để bảo đảm sự lắp đặt chính xác .

II .
NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH


Máy châm Clo ADVANCE 480 là hệ thống được vận hành dưới chân không. Bộ EJECTOR cung cấp tình trạng chân không cho phép đầu máy mở ra, hơi Clo từ bình chứa xuyên qua ống thủy, được kiểm soát và điều tiết bằng van điều chỉnh, sau đó xuyên qua ống dẩn chân không  vào Ejector hoà tan vào nước và cuối cùng dung dịch nước clo này đưọc châm vào để xử lý nước (Xem hình 1).

Lưu Ý :  Những quy định cần quan tâm 

A. Chỉ di chuyển bình Clo khi bình đã được đậy nắp an toàn (loại 50kg).

B. Chỉ nên giữ bình Clo (loại 50kg) ở vị trí đứng thẳng, không nên đặt nằm. Đối với loại bình nằm (Container)thì luôn luôn giữ ở vị trí nằm, khi sử dụng cũng như khi di chuyển . Khi sử dụng 2 van phải luôn ở vị trí trên dưới thẳng đứng, hơi Clo chỉ được lấy từ van phía trên
C. Đối với bình Clo loai đứng (Cylinder 50kg) khi sử dụng cần có dây xích buộc quanh gắn vào tường để tránh va đập rơi đổ. Đối với loại bình nằm (Container) phải được đặt trên các đế lăn (trunnions) ổn định.
D. Đối với lượng Clo sử dụng khoảng 0,5kg/h hoặc ít hơn. Máy châm gắn trực tiếp trên đầu bình không nhất thiết phải gắn thêm bộ hâm nóng.
[image: image1.png]



Hình 1 : Hệ thống châm Clo gắn đầu bình
III
LẮP ĐẶT ĐẦU MÁY
A. Mở nắp bảo vệ bình theo chiều ngược kim đồng hồ, khi mở nắp phải lưu ý van đầu bình phải được đóng chặt theo chiều kim đồng hồ

B. Mở nắp đầu van.

C. Tháo gỡ các tem, giấy bảo vệ ra khỏi bộ đầu vào của máy châm .

Lưu Ý : Không nên gỡ bỏ lớp bông thủy tinh trong lỗ đầu vào của máy.

D. Kiểm tra van đấu bình và chùi sạch mặt tiếp xúc với máy

E. Mở ốc bộ kẹp (Yoke) vừa đủ để kẹp dược đầu máy vào van bình

F. Gắn một đệm chì mới trên lỗ vào của máy và cẩn thận gắn máy vào van, siết chặt ốc kẹp, siết chặt vừa đủ để ép chặt đệm chì, nhưng không được qúa mức.

Lưu Ý :       Luôn luôn sử dụng đệm chì mới khi thay bình

    Luôn luôn thay đệm chì mới khi tháo , lắp lại máy

      Luôn luôn sử dụng đệm chì đúng chất liệu, kích thước được cung cấp bởi nhà phân phối
VI. LẮP ĐẶT BỘ HÒA KHÍ ( EJECTOR )

A.
Ejector có thể lắp đặt ở bất cứ vị trí nào trên đường ống, trên đầu ra của bơm chìm, trên tường hoặc châm thẳng vào đường ống. Điểm châm dung dịch Clo nên chọn ở vị trí có áp lực thấp nhất.


Chức năng của Ejector là tạo ra tình trạng chân không để vận hành đầu máy. Bởi vậy nguồn nước cung cấp cho Ejector phải có áp suất lớn hơn áp suất nước tại điểm châm vào (Xem biểu đồ áp lực nước yêu cầu cho Ejector).


Ví dụ : Áp lực ở diểm châm 0,7kg/cm2 thì áp lực nước cho Ejector là 4kg/cm2 và với lưu lượng khoảng 1m3/h để ndùng cho hệ thống châm 1kgClo/h. Qua đó ta có thể xác định được cở  ống cung cấp nước cho Ejector khoảng D27mm hoặc D34mm.

B. Nối phấn đầu ra của Ejector với ống dẩn đến vị trí châm Clo, các đầu nối bằng răng được dùng teflon và kềm để đảm baỏ độ kín, nên sử dụng một bộ nối sống để sau này tháo gở Ejector được dể dàng mỗi khi muốn bảo trì hoặc sữa chửa.

C. Nối lại thân Ejector vào bộ phận đầu ra và gắn liền với ống đầu vào (Nozzle), lưu ý không quên 2 joint ở hai đầu ra và vào cuả Ejector. Chỉ dùng tay để siết chặt ống đầu ra và ống đầu vào.

Lưu Ý : Đầu châm Clo (đầu khuếch tán) khi châm vào ống không nên để quá sát vào vách ống để tránh độ ăn mòn rất cao của dung dịchClo, chỉ nên đặt ở vị trí trung tâm cùa ống.

*   Có thể đặt Ejector gần đầu máy (gắn bằng giá đở trên tường) ,Ejector và đầu máy có thể đặt cách xa nhau không quá 6m, với điều kiện độ chân không phải thật tốt.

*   Khi ống châm vào đường ống có áp suất cao (3-4kg/cm2) chúng ta nên dùng thêm bộ van con cóc (Corporation cock), các ống dẩn dung dịch Clo ở đằng sau Ejector không nên dùng ống kim loại

D. Nguồn nước cung cấp cho Ejector cần thiết phải lắp đặt trước đó van một chiều, lọc Y, và đồng hồ áp lực để thường xuyên kiểm tra chất lượng nước dảm bảo đủ sạch và đủ áp cho Ejector

V. NỐI ĐẦU MÁY VỚI EJECTOR
A. Ống dẩn hơi Clo nối đầu máy với Ejector được làm bằng Poly Ethylene, cho máy có công suất không quá 2kg/h, đường kính ống 3/8” . Ống dẩn hơi được cung cấp kèm theo máy.

Chú Ý : *  Sử dụng độ dài ống dẩn hơi vừa đủ để có thể dể dàng trong việc thay bình mới



*  Ống hơi nối từ máy đến Ejector chỉ dùng bằng tay để siết chặt các đầu nối

B. Ống thông gió (lổ dưới cuả máy) được nối đưa ra vị trí thích hợp để xả hơi clo thừa, nhưng không được cao hơn đầu máy 3m, và ống không được dài qúa 8m, để không làm ảnh hưởng khu vực lân cận khi có hơi Clo xã ra. Cần buộc một lưới cản côn trùng ở đầu kia của ống, để tráng làm ống bị tắt nghẻn.

Lưu Ý : Mỗi máy có 1 ống thông gió, xả hơi riêng biệt, không được nối lại với nhau. Nên   thường xuyên kiễm tra để tránh sự tắt nghẻn

VI . KHỞI ĐỘNG MÁY
A. KIỂM TRA EJECTOR

Ejector được lắp đặt riêng rẽ và được khởi động TRƯỚC  KHI kiểm tra phần đầu máy,Ejector PHẢI tạo được chân không . Việc kiểm tra như sau :

1/.    Tháo rời ống dẩn hơi ra khỏi Ejector

2/.    Mở van, hoặc mở máy bơm cung cấp nước cho Ejector

3/.    Đặt đầu ngón tay vào đầu nối ống chân khong của Ejector, ngón tay sẽ cảm thấy  có sức hút. Nếu không thấy sức hút, kiểm tra lại yêu cầu của nguồn nước và cách lắp đặt Ejector như phần IV, Kiểm tra ống đầu ra và đầu vào của Ejector có chặt không? Khi chắc chắn có chân không mới cho Ejector hoạt động.

B. KIỂM TRA ĐẦU MÁY

1/. 
 Đổ đầy ¼ chai chứa Amoniac ( có cung cấp kèm theo máy) để kiểm tra các điểm rò rỉ.

2/.
Trong khi Ejector hoạt động, van đầu bình chưa mở. Viên bi vẩn nằm ở đáy ống thủy. Nếu viên bi khgông nằm sát đáy hoặc có hiện tượng viên bi động đậy, co thể do có sự dò rỉ ở đệm chì (ở điểm tiếp xúc giữa đầu máy và van đầu bình) hoặc hệ thống không được kín, nên kiểm tra và sữa chửa lại.

3/.
Đóng van nước cung cấp cho Ejector để Ejector ngưng hoạt động

4/.
Gỡ ống chân không tại đầu máy để cho không khí vào được hệ thống dể dàng.

5/.
Nối lại ống hơi

6/.
Mở van đầu bình ¼ vòng và đóng lại ngay

7/.
Thử xem có rò rỉ Clo ở bộ kẹp, đệm chì hay không, bằng cách đưa chai đựng Amoniac hướng đầu vòi vào các vị trí kiểm tra, bóp nhẹ để hơi Amoniac trào lên, nếu có Clo rò rỉ , ta sẽ thấy một làn khói trắng xuất hiện. Xiết chặt, hoặc thay thế lại đệm chì để loại bỏ sự rò rỉ.
8/.
Mở lại van đầu bình ¼ vòng, kiểm tra lại một lần nữa các điểm rò rỉ.

9/.
Mở van nước Ejector, và điều chỉnh van lưu lượng trên đầu ống thủy, để viên bi nổi lên đến vạch tương ứng với lượng Clo theo yêu cầu .

LƯU Ý : Không bao giờ dùng van lưu lượng để đóng hệ thống cung cấp hơi Clo, van này chỉ được dùng để hiệu chỉnh lưu lượng Clo mà thôi, nếu dùng van lưu lượng để đóng hơi, van sẽ dễ  hỏng , muốn đóng hơi Clo nên dùng van đầu bình .

Khi van  đầu bình đang được đóng, hoặc bình đã hết hơi, và Ejector vẫn đang hoạt động, độ chân không sẽ tăng lên và sẽ làm cho núm chỉ định trước mặt máy báo hiệu “Không có hơi”, cùng lúc viên bi sẽ rơi xuống đáy ống thủy .

Khi bình hơi Clo đã hết , đóng van đầu bình và tiến hành thay bình mới.

LƯU Ý : Muốn gở máy ra khỏi bình (ngay cả khi bình đã hết hơi) việc quan trọng đầu tiên là phải đóng chặt van đầu bình lại, phải kiểm tra thật chắc chắn viên bi đã rơi xuống đáy ống thủy chưa vá luôn giữ cho Ejector liên tục hoạt động .

10/.
Thực hiện các bước gắn máy trở lại cho bình mới giống như ở trên

VII. DỊCH VỤ BẢO TRÌ :
A. ĐẦU MÁY (VACUUM REGULATOR): 

1/. 
SÚC RỬA ỐNG THỦY :

Ống thủy có thể tháo rời khi nới lỏng phần đệm ở đầu ống thủy, cẩn thận tránh không được làm rơi

a/
Tháo rời van lưu lượng và phần thân van.

b/
Thói rời các miếng chêm hình tam giác ở hai đầu, lấy viên bi ra để trên miếng giấy . Không để mất viên bi

c/
Rửa sạch bên trong ống thủy bằng cọ ống và alcol, sau đó rửa lại bằng nước ấm. Rửa viên bi cũng giống như vậy.

d/
Sấy khô ống thủy và viên bi sau đó lắp chúng lại với các miếng chêm ở hai đầu.

e/
Lắp ống tjủy trở lại vị trí của máy, và đảm bảo thật chính xác với tâm của 2 đệm cao su 2 đầu . nên thay 2 đệm cao su mỗi lần súc rửa.

2/. CHÙI RỬA VAN LƯU LƯỢNG (RATE VALVE):


a/
Dùng tay mở ty van ở trên đầu ống thủy, mở thân van (bonnet) ra khỏi đầu máy. Thay thế các joint OR – 11- 008 trong thân van và ráp trở lại. Thoa một lớp mỡ mỏng ở ty van (mỡ đặc biệt Fluorolube Grease ) và lắp trở lại thân van


b/
Tất cả mọi việc sửa chữa trong thân và đầu máy phải được thực hiện tại xưởng hoặc tại trung tâm bảo hành , sửa chữa được ủy quyền của hãng.

LƯU Ý : Nếu thân đầu máy bị xì hơi Clo ở bất cứ chổ nào, các trạm bảo hành sửa chữa sẽ giải quyết trong vòng 24 giờ, không nên tự cố gắng tháo bộ kẹp, hoặc bộ đầu vào (Inlet valve) bằng dụng cụ không chuyên dùng.

B. BẢO TRÌ EJECTOR


Nếu tình trạng không chân không bị ngắt, thường do ống của Ejector bi tắt nghẽn, bị gãy hoặc lỏng ra . Để tháo rời phần ống vào, nguồn nước cung cấp cho ejector phải được đóng lại.

1/
Tháo rời ejector ra khỏi vị trí, cách dể dàng nhất là tháo rời 2 mối nối sống đã được lắp đặt từ trước.

2/
Dùng tay tháo rời theo hướng ngược chiều kim đồng hồ 2 phần ống vào và ra (Nozzle và Diffuser).

3/
Bây giờ ta có thân Ejector, đầu ống vào, ống ra tách rời nhau ra.


  4/
Ống đầu vào (Nozzle) bị bịt ín có thể do :

     a/ 
Các vật lạ, dăm mẽmcủa vật liệu ống, phụ tùng, đất đá các trong khi thi công lắp đặt , hoặc có trong nguồn nước không được loại bỏ kỹ , cần phải súc rửa hoặc thổi rửa sạch .

    b/
Những cặn bẩn đóng lớp như sắt, mangan, calcium… chúng ta có thể chùi  sạch bằng cách ngâm ống đầu vào trong acid. Sau đó được rửa sạch khi lớp cáu bẩn tan đi

5/
Lắp lại ống đầu vào với thân ejector và ống đầu ra , nên thay thế đệm cao su G – 106 mới, sau đó nối lại ống nước qua 2 mối nối sống .

LƯU Ý :  Khi lắp bộ Ejector vào ống nước, nhất thiết nên sử dụng 2 mối nối sống  để việc tháo ráp dể dàng và bảo đảm không làm hỏng, hở các phụ tùng khác

6/
Bộ Ejector bao gồm một miếng màmg cao su (Diaphram D – 104) vận hành như van một chiều ngăn chặn nước chảy ngược vào đầu máy. Do đó, bất cứ một vật lạ nhỏ nào vào trong ejector cũng làm cho màng bị hở, và như thế nước có thể chảy ngược vào hệ thống làm phần đầu máy bị ngưng hoạt động.

    a/
Tháo rời núm ốc đầu ejector bằng kềm. Dưới núm ốc này là một miếng đệm bằng cao su Viton , có đục lổ ở giữa. Thay thế màng vancao su này nếu nó đã hỏng, hoặc nếu các lổ đã bị bịt kín .

b/
Lắp lại núm ốc đầu Ejector bằng kềm. KHÔNG SIẾT QUÁ CHẶT


7/. Thay thế màng rung ejector



a/ Mở 4 ốc bằng Inox để tháo rời Ejector ra từng mảnh


b./ Bộ màng Ejector có thể tháo ra từng phần bằng tay, nếu quá chặt có thể sử dụng kền rộng miệng . Bộ màng rung bao gồm một màng đở bằng plastic ở phía trên, mục đích là đở cho màng rung khi có áp lực cao trong hệ thống.


c/ Sau khi kiểm tra, lắp ráp trở lại bộ màng rung Ejector, lắp vừa sát vào phần lỏm ở phía trên, sau đó ráp 2 phần Ejector lại bằng 4 ốc Inox


d/ Không cần có bất cứ sự điều chỉnh nào cả, và phải thật đảm bảo 4 ốc siết đều nhau, Ejector vuông vức

C. BỘ ĐỔI NGUỒN TỰ ĐỘNG

1/
Bộ đổi nguồn tự động được lắp đặt trong những hệ thống mà việc cung cấp hơi Clo không được phép gián đoạn.


Bộ đổi nguồn được lắp tại vị trí gần 2 đầu máy (Vaccum regulator) –(xem hình 2) – và nhất thiết hệ thống phải được gắn thêm bộ điều chỉnh lưu lượng rời (trong trường hợp này 2 đầu máy không cần trang bị van lưu lượng).

2/
Vận hành của bộ đổi nguồn

Bộ đổi nguồn vận hành trên nguyên tắc một van mở cho phép hơi Clo cuả bình số 1 đi qua. Khi bình số 1 hết hơi, độ chân không tăng lên, bộ đổi nguồn tự động đóng cổng 1và mở cổng 2 cho phép hơi Clo của bình số 2 đi qua. Cả hai bình Clo phải cùng được mở van đầu bình , trong lúc hệ thống vận hành, một chu kỳ làm việc được  lặp lại, khi ta cho thay bình hết hơi bằng một bình mới khác

LƯU Ý :  Rất cần thiết phải thay thế ngay các bình đã hết hơi khi hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động

3/
Với hệ thống có công suất thấp, nhỏ hơn 0,2kg/h hoặc là hoạt động đứt đoạn , bộ đổi nguồn cũng có thể thực hiện việc cung cấp hơi từng chu kỳ nếu cần.Chức năng này có thể thực hiện một cách đơn giản bằng cách đóng van trên bình hơi đang dùng, bộ đổi nguồn tự động sử dụng bình thứ 2. Sau đó mở bình 1, đóng bình 2 cứ thế ta có được chu kỳ đóng mở  như mong muốn, không cân thiết phải điều chỉnh hệ thống và dịch vụ bảo trì sẽ giảm thiểu.

4/ 
Bảo trì bộ đổi nguồn
   a/
Nếu bộ đổi nguồn không hoạt động, trước hết khởi động lại như trên, nếu không kết quả, bộ đổi nguồn cần được tháo ra kiểm tra. Hệ thống  vẩn có thể được vận hành tiếp tục bằng cách nối tắt ống chân không trực tiếp giữa các đầu máy và van điều chỉnh lưu lượng. 


b/
Tháo rời 4 ốc để mở nắp bộ đổi nguồn.


c/
Tháo rời 4 ốc giữ phần cuối và phần giữa, mở phần cuối và tháo rời bộ màng


d/
Tháo rời bộ liên kết (Linkage assembly).


e/
Tháo rời các lò xo kết nối và phần định vị, nó có thể bị lỏng hoặc dơ và bị kẹt. Nếu không chùi rửa sạch bằng alcol hoặc lau nhẹ bằng miếng vải. Nó sẽ được vận hành trơn tru trở lại


f/
Kiểm tra các dệm, joint O-Ring trong bộ màng (xem hình vẽ) chúng có thể bị lỏng ra và nên lau chùi lại với alcol. Không nên sử dụng các vật bén nhọn để cạo chùi.


g/
Kiểm tra joint O – Ring nếu thấy chúng bị chai cứng hay méo mó hảy thay chúng .


h/
Lắp lại bộ đổi nguồn theo từng bước từ b đến e . Phải thật chíng xác trong việc lắp các lò xo vào truịc và phần đở vào trong các khe trước khi siết chăt.

[image: image2.png]TO REMOTE CHLORINE ORING SEAT
DIAPHRAGM FLOWMETER

FROM VACUUM
REGULATOR NO. 1

FROM VACUUM
REGULATOR NO. 2

TOGGLE ASSEMBLY





Hình 2 : Bộ đổi nguồn tự động
1
2

